河南省工程建设标准

DB41/TXXX-202X

备案号：Jxxxx–202X

河南省绿色建筑运行维护

技术标准

Henan Province technical standard for operation and maintenance of green building

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布       202X-XX-XX实施

河南省住房和城乡建设厅 发布

- 目  次

- 1  总  则	1

2  术  语	3

3  基本规定	6

4  调适和交付	8

4.1  调适	8

4.2  交付	11

5  运行	15

5.1  一般规定	15

5.2  建筑本体	18

5.3  建筑室内外环境	21

5.4  暖通空调系统	24

5.5  给排水系统	32

5.6  电气与控制系统	39

6 维护	46

6.1  一般规定	46

6.2  建筑本体	48

6.3  建筑室内外环境	55

6.4  暖通空调系统	57

6.5  给排水系统	60

6.6  电气与控制系统	66

7  运行维护管理	69

7.1  一般规定	69

7.2  运行管理	71

7.3  维护管理	74

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻国家技术经济政策，节约资源，保护环境，规范绿色建筑的运行维护，做到建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约和环境宜居，保证实际效果，减少运行阶段的碳排放，制定本标准。

【条文说明】本条明确了本标准制定的目的及必要性。绿色建筑在建造过程中注重环保、节能、减排等方面，建成后能够有效减少环境污染，降低对自然资源的消耗。然而，一旦建筑工程落成后，绿色建筑的运行维护也是一个十分重要的问题。绿色建筑与传统建筑不同，它要求具有更高的维护水平，因为只有在正确的维护下，才能够发挥其节能、环保和健康的优势。绿色建筑最大的特点就在于其环保和节能，这些特点的实现离不开优秀的设计，但更加离不开后期的维护。只有正确的维护方法和措施，才能保证绿色建筑的持续发挥效益，从而达到保护环境、节约能源的目的。

从建筑全寿命期来说，建筑物的使用寿命在60-70年左右，而设施设备的寿命则在6-25年不等，建筑物一经投入使用，就需要良好的运行维护。良好的运行维护是保证绿色建筑的技术措施运行正常，实现绿色建筑目标的重要环节，这样才能使绿色建筑的环境效益、经济效益与社会效益得到长期的实现。

《河南省绿色建筑条例》经河南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议于2021年12月28日通过，《条例》自2022年3月1日起施行。第八条规定要求制定绿色建筑相关地方标准，建立健全绿色建筑标准体系。目前，我省已经制订了《河南省绿色建筑设计标准》、《河南省绿色建筑工程施工质量验收技术标准》、《河南省绿色建筑评价标准》，作为《条例》第五章运行与保障环节尚无相应标准，因此制定本标准对贯彻《条例》，全面深入推进我省绿色建筑发展意义重大。

1.0.2  本标准适用于绿色建筑的运行和维护。

【条文说明】本条规定了标准的适用范围，即本标准适用于我省绿色民用建筑的运行和维护。

本标准主要以绿色民用建筑的运行维护技术和制度进行编制。绿色建筑运行维护应符合现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的有关规定，可与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 配合使用，指导绿色建筑的运行维护。

绿色民用建筑和绿色工业建筑因使用功能和工艺特点的不同，其运行维护技术和制度也会存在一定的差异。对于申报绿色工业建筑评价标识的工业类项目可参照执行共性要求的相关条款。对于未申报绿色建筑评价标识的建筑项目同样可采用本标准作为建筑运行维护的指导。

1.0.3  绿色建筑的运行维护，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及河南省现行有关标准的规定。

【条文说明】符合国家法律法规和有关标准是进行绿色建筑运行维护的前提条件。本标准重点在于规范绿色建筑的运行维护管理，在满足建筑使用功能的前提下，保证绿色性能及实际效果，实现经济、低碳目标，并未涵盖通常建筑运行维护所应有的全部功能和性能要求，故参照执行的建筑尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  绿色建筑 green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量发展，高品质建筑。

2.0.2  运行 operation

使投入使用的建筑达到功能目标的操作值守工作。

2.0.3  维护  maintenance

保障建筑有效运行的巡检、保养、维修工作。

2.0.4  调适  fein commissioning and optimization

在调试完成，建筑正常投入使用前和使用初期，在各典型季节性工况和部分复合工况下，实施系统联动，在运行策略指导下进行运行措施的不断优化，实现舒适和节能的目标。

【条文说明】《建筑节能基本术语标准》GB/T 51140对“用能系统调适”的定义为：通过设计、施工、验收和运行维护阶段的全过程监督和管理，保证建筑物能够按设计和用户要求，实现安全、高效地运行和控制的工作程序和方法。GB/T 51140条文说明解释：建筑调适的概念主要包含了两个含义，首先是建筑“调试”，指建筑用能设备或系统安装完毕，在投入正式运行前进行的调试工作。其次是建筑“调适”，指建筑用能系统的优化，与用能需求相匹配，使之实现高效运行的过程。

调适在建筑“双碳”中扮演着重要的角色。通过调适，建筑物可以实现更高效的能源利用，从而支持建筑“双碳”的实现。这对于实现建筑可持续发展目标至关重要，也有助于建筑业在应对气候变化方面发挥积极作用。

2.0.5 运行策略 the strategy of operation

根据建筑特点和使用功能，针对不同季节、不同气候条件和使用情况，通过持续的调适，不断优化协同联动下的各系统最佳运行措施组合，从而在满足舒适性要求的前提下，尽可能少减少能源消耗，并力求取得舒适度和能耗之间的平衡。

【条文说明】运行策略的实现路径如下，首先是在竣工验收前对门窗、遮阳等被动式构件，以及能源设备和系统进行调试；在交付使用后应对建筑各系统进行持续的调适，在采暖季、空调季、过渡季以及特殊工况下，通过对各系统实施联动控制，采用寻优的方式，得出适合的全年运行策略。调适是过程，运行策略是结果。

运行策略不是一成不变的，由于使用需求和外部环境的复杂性、多变性，在整个建筑的使用过程中，要随着天气变化、具体使用等实际情况加以改变，以“健康舒适、节能高效”为目标，动态调整各相关系统设备设施，以期达到最佳能效。

2.0.6  综合效能调适  commissioning

通过对建筑设备系统的调试验证、性能测试验证、季节性工况验证和综合效果验收，使系统满足不同负荷工况和用户使用的需求。

【条文说明】传统的建筑系统调试过程在竣工之后就结束，联合试运转及调试是在系统无生产负荷下进行，对于民用建筑而言，此时系统缺乏人员、设备负荷及部分灯光负荷。综合效能调适增加了实际使用阶段的调适工作，主要目的是确保建筑各设备系统性能与建筑物使用相“适应”。

2.0.7  工质  refrigerant

在制冷装置中实现循环制冷的工作介质，简称工质，也称制冷剂。

2.0.8  低成本运行措施  low cost operation measurements

在对建筑全面调查和测试诊断的基础上，充分挖掘和利用现有资源，实施采用成熟可靠的控制优化运行策略、完善物业管理、节能效果明显、投资回报期较短的节能运行措施。

2.0.9  建筑能源管理系统  building energy management system

对建筑变配电、照明、电梯、供暖、空调、给排水等设备的能源使用状况进行监测、统计、评估的软硬件系统。

2.0.10 行为节能  energy-saving of occupant behavior

通过人为设定或采用一定技术手段或做法，使建筑相关能耗系统运行向着人们需要的方向发展，减少不必要的能源浪费和有关于节能的行为。

2.0.11  建筑再调适  retro-fein commissioning and optimization

根据建筑实际使用情况，再次对相关设备系统进行诊断、调整和完善；在确保建筑舒适性的基础上，提高系统能效，减少能源消耗的调适活动。

# 3  基本规定

3.0.1  绿色建筑运行维护应包括调适、交付、运行、维护和运维管理等环节。

【条文说明】绿色建筑运行维护不仅仅是绿色技术的选择和应用，更重要的是绿色技术的真正落实和使用，因此，绿色建筑运行维护是一个全过程的技术应用和管理过程。

3.0.2  绿色建筑运行期间的室内环境参数和能效指标应符合设计文件要求。

【条文说明】室内空气质量对人们的身心健康影响较大，受到越来越多的关注，应定期检测其污染物浓度，尤其是装修改造后，测量参数包括氨、甲醛、苯、TVOC、氡等，对于不符合设计文件的情况，应采取相应的措施。

3.0.3  建筑设备系统的设计、施工、调试、验收、综合效能调试等技术文件应齐全。

【条文说明】对照系统的实际情况和相关技术文件，保证技术文件的真实性和准确性。下列文件为必备文件档案，并作为节能运行管理、责任分析、管理评定的重要依据：

1)建筑设备系统的设备明细表；

2)主要材料、设备的技术资料、出厂合格证及进场检(试)验报告；

3)仪器仪表的出厂合格证明、使用说明书和校正记录；

4)图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图(含更新改造和维修改造)；

5)隐蔽部位或内容检查验收记录和必要的图像资料；

6)设备、风管系统、制冷剂管路系统、水系统的安装及检验记录；

7)管道压力试验记录；

8)设备单机试运转记录；

9)系统联合试运转与调试记录；

10)综合效能调适报告。

以上资料宜转化成电子版数字化方式存储，便于管理和查阅。

3.0.4  绿色建筑的运行维护应根据设计和使用要求，建立运行维护管理制度，编制运行维护技术手册。

【条文说明】因为具有不同于普通建筑的诸多特点，为使建筑的各项性能得到充分、持久的发挥，保证建筑在使用期间始终保持良好的状态，绿色建筑需要紧密结合工程实际情况，编制运行维护管理技术手册，指导运维管理团队正确使用和维护相关各部件、用能设备和系统。

- 4  调适和交付

- 4.1  调适

4.1.1  调适工作应由建设单位组织，运行维护单位具体负责，施工单位、主要设备供应商、设计单位、监理单位共同组成调适团队。

【条文说明】无。

4.1.2  调适团队应编制调适计划，并作为最终综合效能调适报告的附件，提交业主方备案保存。

4.1.3  综合效能调适计划应包括各参与方的职责、调适流程、调适内容、工作范围、调适人员、时间计划及相关配合事宜。

【条文说明】综合效能调适计划是一份具有前瞻性的整体技术文件。一份计划得当、时间分配合理、计划周密的调适计划，可以更好地理解综合效能调适工作的整体思路。

4.1.4  绿色建筑的建筑设备系统应进行综合效能调适。

【条文说明】建筑设备系统包括暖通空调系统、电气系统、给排水系统、智能化系统等。综合效能调适是保证建筑设备系统实现优化运行的重要环节，避免由于设计缺陷、施工质量和设备运行问题，影响建筑的正常运行。因此，为了确保建筑设备系统能够达到项目开发方对建筑产品定位要求、设计和用户的使用要求，必须建立新的具有针对性的综合效能调适体系。

综合效能调适的主要目的如下：

- 验证设备的型号和性能参数符合设计要求；

- 验证设备和系统的安装置正确；

- 验证设备和系统的安装质量满足相关规范的具体求；

- 保证设备和系统的实际运行状态符合设计使用要求；

- 保证设备和系统运行的安全性、可靠性和高效性；

- 通过向业主的操作人员提供全面的质量培训及操作说明，优化操作及维护工作。

4.1.5  综合效能调适应包括夏季工况、冬季工况以及过渡季工况的性能验证和调适。

【条文说明】本条结合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中关于系统调试的相关条款，着重强调和增加了在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

中未涉及竣工后有生产负荷的综合效能调适内容，并根据建筑

系统的特性，增加了系统联合工况运转的不同季节工况的调适

要求。

4.1.6  综合效能调适应包括现场检查、平衡调试验证、设备性能测试及自控功能验证、系统联合运转和综合效果验收等过程。

【条文说明】现场检查是检查设备的安装数量、位置、铭牌参数等是否与设计一致，检查设备能否正常运行，其运行参数是否正常。

平衡调试验证是验证系统风平衡和水力平衡性能，杜绝系统

水力失调。

设备性能测试及自控功能验证包括对主要设备性能进行现场测试验证，对自控功能的控制逻辑现场验证，以及对设备的性能和控制系统的状态进行判断是否满足设计和使用功能要求。

系统联合运转是为了保证各设备系统正常运行、满足使用要

求和实现节能效果，通过系统联合运转调适，使自动控制的各环

节达到正常或规定工况，设备系统各项功能均可以正常实现且达

到设计要求，相关参数的数值在允许偏差范围内。

综合效果验收是在设备系统均调适完毕后，且各项参数接近

设计工况的条件下进行效果测试验收，以保证设计意图的最终实现。

4.1.7  综合效能调适报告应包含施工质量检查报告，风系统、水系统平衡验证报告，自控验证报告，系统联合运转报告，综合效能调适过程中发现的问题日志及解决方案。

【条文说明】无。

4.1.8  平衡调试验证应包括空调风系统与水系统，并应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411对风系统平衡、水系统平衡的规定。

【条文说明】目前大多数工程都未进行风系统、水系统平衡调试，原因在于业主对风系统、水系统平衡调试对于保证空调效果和减少运行能耗的重要性认识不足，施工单位缺乏必要的测试仪器和测试人员，设计单位设计文件深度不够，未标注末端风口设计风量和末端设备的设计水量及调试用的风阀水阀，这些因素都导致风系统、水系统调试没有得到很好的实施。国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007中第10.2.14条、第11.2.11条分别对风系统平衡、水系统平衡提出要求：风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%；供热系统的补水率与规定值偏差不应大于0.5%；空调系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

平衡调试验证报告应包括设计风量与水量、实测风量与水量、阀门开度等信息。

4.1.9  主要设备实际性能测试与名义性能相差较大时，应分析其原因，并应进行整改。

【条文说明】当设备的实测性能与名义性能相差较大时，应分析其原因在于施工质量、设备质量还是系统间配合问题，并加以解决。如空调机组的总风量不足，可能是风管的连接不符合规范要求，也可能是空调机组过滤器未及时清理导致阻力过大等原因。

4.1.10  综合效能调适应对自控功能进行验证，并应符合以下要求：

1自控功能验证应包括点对点验证、控制逻辑验证和软件功能验证。

2自控功能验证结果应符合设计和实际使用要求。

【条文说明】无。

4.1.11  综合效果验收应包括建筑设备系统运行状态及运行效果的验收，使系统满足不同负荷工况和用户使用的需求。

【条文说明】无。

4.1.12  建筑再调适计划应根据建筑负荷和设备系统的实际运行情况适时制定。

【条文说明】建筑竣工和交工过程中,都是按照设计状态进行调试验收的,而建筑在使用过程中的使用性质、情况、功能等可能发生一些改变，而且建筑系统本身也是一个不断寻优的过程，因此，建筑绿色运行也是一个不断调适与再调适过程，以此不断提升设备系统的性能,提高建筑物的能效管理水平。

- 4.2  交付

4.2.1  建筑竣工交付时，应对运行管理人员进行培训，培训宜由调适单位负责组织实施，施工单位、设备供应商及自控承包商及相关单位人员参加。

【条文说明】常规意义上的调试以递交调试报告即宣告结束，但真正意义的系统综合效能调适工作应包含对建筑实际的运行维护人员的培训。目前，绿色建筑特有的绿色化技术和产品尚属新鲜事物，而我省物业单位的运行维护人员能力有限。为避免出现管理人员对建筑的不合理运行及维护造成系统调试成果无法实现的现象，绿色建筑绿色化实效大打折扣甚至产生负面影响，要求系统综合效能调适工作结束之后，应由建设单位组织对建筑的实际运行维护人员进行系统的培训。

培训要求宜通过技术研讨会、访问或调查的方式获得，在此基础上确定培训的内容、深度、形式、次数等。

4.2.2  建设单位应在综合效果验收合格后向运行维护单位进行正式交付，并应向运行维护单位提供综合效能调适的过程资料和报告等。

- 各阶段综合效能调适工作记录；

- 问题日志；

- 培训记录及培训使用手册；

- 最终综合效能调适报告。

- 最终遗留问题解决方案。

【条文说明】当项目基本竣工以后，即进入交付移交过程。交付移交既涉及国家政策法规，又涉及运行管理各方的权益，还直接影响到运行管理活动能否正常进行，因此运行管理工作的交付过程和资料移交是运行管理操作中一个重要环节。

交付的资料包括:产权资料，竣工验收资料，设计、施工资料，机电设备资料，综合效能调适资料等。

各阶段综合效能调适工作记录是用来详细记录调适过程中各部分的完成情况及各项工作和成果的文件，包括进展概况、各方职责及工作范围、工作完成情况、出现的问题及跟踪情况、尚未解决的问题汇总及影响分析，下一阶段的工作计划。

问题日志在综合效能调适过程中建立，并定期更新。问题日志用以详细记录所有调适过程中出现的问题，包括时间、地点、所属系统，问题的初步判断，以及后续对此问题的跟踪，直至此问题解决或者有其他替换方案。

培训记录由调适单位组织并进行培训，用以记录对于运行管理人员的培训过程，包括每次培训课程的大致内容、学员的反馈情况以及培训结束后的对学员的考核情况等。培训使用手册是培训实施时所采用的培训资料，如主要设备的操作说明，维护说明，故障处理等。

工程遗留问题是由于开发、设计、规划、施工等原因，造成房屋本体和配套设施、设备方面的使用功能缺陷，需运行维护单位配合进行协调和处理。在移交资料中应包括遗留问题的解决方案，及时有效地解决工程遗留问题。

4.2.3  调适资料清单应包含系统相关的设计文件、参数、风平衡和水平衡计算表、施工过程记录、监理检查记录、设备样本以及系统自控逻辑等技术资料。

【条文说明】无。

4.2.4  建筑竣工交付时，应移交绿色建筑新技术和新产品的运行维护方案，主要包含以下内容：

1  运行维护技术要求；

2  运行维护人员要求；

3  必要的检测和测评报告。

【条文说明】本条的绿色建筑新技术和新产品主要是指相比于常规建筑设备设施，投入使用后对运行维护有特殊要求，易造成物业管理单位运行维护费用增加的建筑设备设施，如集中式太阳能热水系统、光伏发电站、地源热泵系统等。绿色建筑推广多年来的实践表明，物业管理单位对这类绿色建筑新技术和新产品的认知有限及运行维护费用矛盾问题，是项目所设计的各项绿色化技术难以有效实施的主要障碍之一，这使得部分绿色建筑项目、技术和产品应用被社会所诟病，造成不良影响。因此，在建筑常规交付程序的基础上，本条特别强调对绿色建筑所应用的新技术和新产品的有效移交及后期实施保障计划的制定，处理好建筑各参与方和物业管理单位的运行维护技术对接等。

- 5  运行

- 5.1  一般规定

5.1.1  绿色建筑应运行正常，设备设施功能完好，运行管理记录齐全。

【条文说明】运行管理记录齐全，主要包括： 设备运行记录、巡回检查记录、运行状态调整记录、故障与排除记录、事故分析及其处 理记录、设备系统缺陷记录、运行值班记录、维护保养记录、能耗统计表格和分析资料等。原始记录应填写详细、准确、清楚，并符合相关管理制度的要求。

巡回检查应定时、定点、定人，并做好原始记录。采用计算机集中控制的系统，可用定期打印汇总报表和数据数字化储存的方式记录并保存运行原始资料。

运行记录的时间间隔。主要设备记录的时间间隔应不大于 4h；次要设备的记录时间间隔应不大于1d。

5.1.2  运行过程中产生的废水、污水等污染物应达标排放，废油、污物、废工质应按国家现行标准的有关规定收集处理。

【条文说明】建筑运行过程中会产生各类固体污染物、废气、废油、污物、废工质和污水，可能造成多种有机和无机的化学污染，放射性等物理污染，以及病原体等生物污染。此外，还应关注噪声、电磁辐射等物理污染。为此，需要通过合理的技术措施和排放管理手段，杜绝建筑运行过程中相关污染物的不达标排放。相关污染物的排放应符合国家现行标准《大气污染物综合排放标准》GB16297、《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271、《饮食业油烟排放标准》GB 18483、《污水综合排放标准》GB 8978、《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962、《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337、《制冷空调设备和系统减少卤代制冷剂排放规范》GB/T 26205等的规定。废油、污物、废工质应与有资质的处理单位订立合同，定期、定时收集处理。其中,在商场、地铁、机场等公共场所宜将空调循环水系统排污水通过收集处理后用于公厕冲厕。（国标条文解释）

废工质主要是指排出的空调设备卤代制冷剂、太阳能热水器传热油等设备废弃工作介质。建筑运营过程中会产生各类固体污染物、废气、废油、污物、废工质和污水，可能造成多种有机和无机的化学污染，放射性等物理污染，以及病原体等生物污染。此外，还应关注噪声、电磁辐射等物理污染。为此，需要通过合理的技术措施和排放管理手段，杜绝建筑运营过程中相关污染物的不达标排放。相关污染物的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271、《饮食业油烟排放标准》GB 18483、《污水综合排放标准》GB 8978、《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466、《污水排入城镇下水道水质标准》CJ 343、《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337、《制冷空调设备和系统减少卤代制冷剂排放规范》GB/T 26205等的规定。废油、污物、废工质应与有资质的处理单位订立合同，定期、定时收集处理。

5.1.3  能源系统应按分类、分区、分项计量数据进行管理。

【条文说明】对电、水、气、冷/热量等分类、分区、分项计量，是进行节能潜力分析和能源系统优化管理的前提，对收集的数据进行分析总结,能够摸清建筑能耗特点及运行特点，可实现节能潜力挖掘，提高设备用能效率。通常,电表、水表账单是开始追踪记录能源使用情况唯一所需的数据。

根据建筑应用不同和能源利用比例不同,应设立不同的分级分项计量装置,例如:以电能为主要能源的,设立多级电表,大功率设备安装连续电量记录仪等。

5.1.4  建筑设备系统运行过程中，宜采用低成本运行措施。

【条文说明】低成本运行措施在运行过程中的实用性较好，能够真正付出少的代价，起到实际的作用，是建筑绿色运行管理技术中的非常重要的环节。针对不同建筑特点,可从建筑能耗数据收集及分析、运行优化策略及设备使用时间、暖通空调系统节能、照明系统节能、室内室外空气管理、用户服务与管理等方面实施低成本解决办法。

5.1.5   应对公共设施设备装置运行系统定期检查、调适，具有检查、调试、运行、标定的记录。

【条文说明】保持建筑及其区域的公共设施设备系统、装置运行正常，做好定期巡检和维保工作，是绿色建筑长期运行管理中实现各项目标的基础。制定的管理制度、巡检规定、作业标准及相应的维保计划是保障使用者安全、健康的基本保障。各种公共设备的巡检，应制定设备设施的巡检制度，对日常巡检、月度巡检、季度巡检、巡检范围、巡检路线、记录表等作明确的要求和规范的管理，并对应有完整的记录。

定期的巡检包括:公共设施设备(管道井、绿化、路灯、外门窗等)的安全、完好程度、卫生情况等;设备间(配电室、机电系统机房、泵房)的运行参数、状态、卫生等;消防设备设施(室外消防栓、自动报警系统、灭火器等)完好程度、标识、状态等。建筑完损等级评定(结构部分的墙体，楼盖，楼地面、幕墙，装修部分的门窗，外装饰、细木装修，内墙抹灰)的安全检测、防锈防腐等，此处所指建筑完损等级评定可由物业管理部门根据参评项目使用情况及年限，对以上部位，自行或由第三方进行有针对性的日常检查和定期大检查，以上内容还应做好归档和记录。

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

5.1.6  定期对建筑运行效果进行评估，并根据评估结果优化运行维护方案。

【条文说明】对绿色建筑的运营效果进行评估是及时发现和解决建筑运营问题的重要手段，也是优化绿色建筑运行的重要途径。绿色建筑涉及的专业面广，所以制定绿色建筑运营效果评估技术方案和评估计划，是评估有序和全面开展的保障条件。根据评估结果，可发现绿色建筑是否达到预期运行目标，进而针对发现的运营问题制定绿色建筑优化运营方案，保持甚至提升绿色建筑运行效率和运营效果。

- 5.2  建筑本体

5.2.1  建筑使用过程中，不得擅自拆除或破坏结构构件，不得擅自拆改建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外墙保温等围护结构及水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

【条文说明】建筑装饰装修应严格按照设计要求进行施工，不能擅自变更设计，特别是涉及主体结构和承重结构，也不能擅自拆改原安装的配套设施。如在施工中确需改动时，需经原设计单位确认。涉及电、燃气、通讯及水、暖等配套设施的，还需经相关部门批准后方可实施。否则会造成结构安全隐患或影响配套设施的使用功能。

建筑装饰装修过程中由于擅自拆除和破坏承重墙体而造成伤亡的事件时有发生，2021年7月12日，苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司辅房发生坍塌事故，事故的直接原因是在无任何加固及安全措施情况下，盲目拆除了底层六开间的全部承重横墙和绝大部分内纵墙，致使上部结构传力路径中断，二层楼面圈梁不足以承受上部二、三层墙体及二层楼面传来的荷载，导致该辅房自下而上连续坍塌。

为进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理，坚决遏制室内装饰装修违法违规行为，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，通知中明确，禁止以下影响建筑主体和承重结构的行为： 未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，超过设计标准或规范增加楼面荷载；扩大承重墙上原有的门窗尺寸；拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；其他影响建筑结构承载和使用安全的行为。

5.2.2  建筑使用过程中，作用于结构上的荷载不应超出设计荷载。

【条文说明】建筑结构的承载力是满足建筑安全使用要求的首要条件，在建筑使用年限内结构构件能够保持承载力和外观功能，针对建筑运行期内可能出现地基不均匀沉降、使用环境影响导致的钢材锈蚀等影响结构安全的问题，应定期对结构进行检查、维护与管理。

5.2.3  建筑使用过程中，不得擅自变更建筑使用功能、改变防火防烟分区及安全疏散设置，不得违反消防技术标准使用易燃、可燃装修装饰材料。

【条文说明】无。

5.2.4  外墙外保温系统采用非不燃材料的建筑，应在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，禁止在其建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹，禁止在其外墙周围堆放可燃物。

【条文说明】无。

5.2.5  建筑走廊、疏散通道等交通空间应进行定期检查，保持通道畅通，并满足紧急疏散、应急救护等要求。

【条文说明】疏散通道、安全出口应当保持畅通，禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物。平时需要控制人员出入或者设有门禁系统的疏散门，应当保证发生火灾时易于开启，并在现场显著位置设置醒目的提示和使用标识。常闭式防火门应当保持常闭，闭门器、顺序器等部件应当完好有效；常开式防火门应当保证发生火灾时自动关闭并反馈信号。禁止圈占、遮挡消火栓，禁止在消火栓箱内堆放杂物，禁止在防火卷帘下堆放物品。

在发生突发事件时，疏散和救护顺畅非常重要。本条重在强调保持通行空间路线畅通、视线清晰，禁止在通道上堆放杂物，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。

- 5.3  建筑室内外环境

5.3.1 应制定垃圾管理制度，合理规划污物流线，对生活废弃物进行分类收集，且收集和处理过程中无二次污染。

【条文说明】建筑运行过程中产生的生活垃圾有家具、电器等大件垃圾，有纸张、塑料、玻璃、金属、布料等可回收利用垃圾；有剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等厨余垃圾；有含有重金属的电池、废弃灯管、过期药品等有害垃圾；还有装修或维护过程中产生的渣土、砖石和混凝土碎块、金属、竹木材等废料。首先，根据垃圾处理要求等确立分类管理制度和必要的收集设施，并对垃圾的收集、运输等进行整体的合理规划，合理设置小型有机厨余垃圾处理设施。其次，制定包括垃圾管理运行操作手册、管理设施、管理经费、人员配备及机构分工、监督机制、定期的岗位业务培训和突发事件的应急处理系统等内容的垃圾管理制度。最后，垃圾容器应具有密闭性能，其规格和位置应符合国家现行标准《生活垃圾分类标志》GB/T19095、《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125的规定，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求，并置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调，坚固耐用，不易倾倒，防止垃圾无序倾倒和二次污染。

5.3.2 空调通风系统室外新风引入口周围应保持清洁，新风引

入与排风不应短路。

【条文说明】为确保送入室内的新风品质，作出本条规定。

5.3.3  除指定吸烟区外，公共建筑内应设置禁止吸烟标识，室内吸烟区应设置烟气捕集装置，将烟气排向室外。

【条文说明】在公共建筑中，禁止吸烟或有效控制吸烟室通风。吸烟室设置排向室外的直接排风，排风口应远离新风口及建筑人口。吸烟室应有密闭到顶的隔墙。吸烟室内保持一定的负压。

5.3.4 室外吸烟区与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m。

【条文说明】室外吸烟区的选择应避免人员密集区、建筑出入口、新风引入口、儿童和老年人活动区域等位置，吸烟区内须配置垃圾桶和吸烟有害健康的警示标识。

5.3.5  当有垂直绿化时，应定期进行牵引和理藤。

【条文说明】当设置有屋顶绿化时，及时对屋顶的排水设施进行检查和异物清理，是防止屋顶漏水和保障植物生长的必要措施。

为保障垂直绿化的维护工作，当垂直绿化的攀爬高度大于常规工作梯所能达到的高度后，应添置高空维护作业所需的设施设备，并定期检查，确认安全性。

5.3.6 绿化区应采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，不应对土壤和地下水环境造成损害。

【条文说明】无公害病虫害防治是降低城市环境污染、维护城市生态平衡的一项重要举措，对于病虫害坚持以物理防治、生物防治为主，化学防治为辅，并加强预测预报。因此，一方面提倡采用生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，另一方面规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，防止环境污染，促进生态可持续发展。

5.3.7公共建筑运行过程中，由于功能调整变更，需要进行局

部空间污染物排放时，宜增加相应补风设备或系统，并采取联动调节方式。

【条文说明】新建建筑内的送排风平衡由设计解决，本条主要针对局部功能变更情况。小规模局部功能变更 (如改为餐饮、厨房等)需要增设排风时，往往忽视补风措施，造成建筑局部严重负压，影响门窗正常开启，恶化使用条件。

5.3.8 过渡季应根据室外温度、湿度及空气质量，适时打开外门窗进行自然通风，充分利用自然通风改善室内微气候。

【条文说明】过渡季或夏季的夜间，室外空气温度较白天低。特别是我省山地多，容易形成夜间山风，给坡地建筑的通风提供良好条件。对于住宅建筑，应倡导人们使用该方法进行室内降温，减少空调开启时间和强度。对于公共建筑或建筑中的楼道、电梯机房等公共区域电梯机房，物业管理人员应适时开启窗户以在夜间利用通风带走室内热量，提高空间舒适度。

- 5.4  暖通空调系统

5.4.1  对供冷供热系统，应根据实际冷热负荷变化制定调节供冷供热量的运行方案及操作规程。

【条文说明】 建筑实际冷热负荷随季节和使用情况而变化，制定合理的运行策略是实现建筑节能运行的前提。因此，要求建筑运行管理单位根据实际负荷变化情况制定节能运行方案，对设备机组运行方式进行调节，提高机组的实际运行效率，并落实在操作规程中。

5.4.2  室内的运行设定温度，在冬季不得高于设计值2℃，夏季不得低于设计值2℃。

【条文说明】合理的室内温度设定对节能具有较好的效果。为了更好地控制人员的行为节能和管理节能，在运行管理过程中，必须严格控制室内设定温度，避免不必要的能源浪费。

根据 《中华人民共和国节约能源法》第三十七条 “使用空调供暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”要求公共建筑运行阶段的室内温度冬季不应过高、夏季不应过低，避免能源浪费。

该措施可通过人为修改温控器实际可设定温度范围的方式来实现 。

5.4.3  采用集中空调的建筑，应根据实际运行状况制定过渡季节能运行方案及操作规程；技术经济合理时，全空气系统在过渡季宜根据室外气象参数实现全新风或可调新风比运行，宜根据新风和回风的焓值控制新风量和工况转换。

【条文说明】 过渡季节可根据实际情况尽可能利用室外新风进行供冷，以减少冷源运行时间，节约能源。因此，要求建筑运行管理单位制定过渡季节能运行方案，对新风量及机组运行参数进行调节，实现按需供冷，并落实在操作规程中。

在技术经济合理时，过渡季节根据室外空气的熔值变化增大新风比或进行全新风运行，一方面可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量，另一方面可以延迟冷水机组开启和运行的时间，有利于建筑运行节能。但是增大新风比或进行全新风运行可能会带来过高的风机能耗，或者过低的湿度。因此，需要综合判断，进行技术经济分析。

但要实现全新风运行，必须认真考虑计算风系统设计时选取的风口和新风管面积能否满足全新风运行的要求，且应确保室内必须保持的正压值。

5.4.4  采用中央空调系统的建筑，应结合建筑使用功能采取分区控制等措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

【条文说明】中央空调系统一般按照最不利情况（满负荷）进行系统设计，但实际多处于部分负荷、部分空间下运行，制定相关措施可有效降低供暖、空调能耗。不同朝向、不同的使用时间、不同功能需求 （人员设备负荷，室内温湿度要求）的区域应考虑供暖空调的分区控制，否则既增加后期运行调控的难度，也带来了能源的浪费。

5.4.5  采用中央空调的建筑，对室内过渡空间，应合理降低空调运行温湿度和供冷工况风速。

【条文说明】室内过渡空间是指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，可适当降低温度标准，已达到降低供暖空调用能的目的。

5.4.6  采用集中空调且人员密度变化较大的区域，运行过程中的新风量应根据实际室内人员状况进行按需调节，并应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节技术规范》GB 50736的有关规定。

【条文说明】 建筑内人员数量多，经常出现和设计值不符的情况，建筑运行过程中，应根据实际室内人员状况调节新风量，避免出现由于室内人员数量多于设计值而新风量不足的状况，或者室内人员数量过少，新风量过多而出现能源浪费的情况。

常见的实现控制方法：在人员聚集的公共空间或人员密度较大的主要功能房间(人均使用面积低于 2.5㎡/人，或该区域在短时间内人员密度有明显变化的常用区域) 加设二氧化碳传感器安装位置在呼吸区，即相对楼板地面标高 (0.9~1.8) m，通过二氧化碳浓度设定值控制新风阀或新风机组频率实现室内新风量调节。

5.4.7  制冷(制热)设备机组运行宜采取群控方式，并应根据系统负荷的变化及机组效率曲线合理调配机组运行台数。

【条文说明】对系统冷、热量的瞬时值和累积值进行监测，冷水机组优先 采用由冷量优化控制运行台数的方式。通常 60%~100%负载为冷水机组的高效率区，故根据系统负荷变化，合理控制机组的开启台数，使得各机组的负荷率经常保持在 50%以上，有利于冷水机组节能运行。应编制“冷水机组运行策略表”，供操作人员参照使用。

常见的冷水机组台数控制方法是：

每增加新一组设备时，判断冷量条件为计算冷量超出机组总标准冷量的15%，例如现在已经开启一组，而冷量要求超出单台机组冷量的15%，再延时 20min~30min 后判断负荷继续增大时，即开启新一组设备。

关闭一组设备的判断冷量条件为计算冷量低于机组总标准冷量的 90%，例如现在已经开启两组设备同冷量的机组，且冷量在逐渐下降，在冷量要求低于单台机组冷量的 90%以下，且延时20min~30min 后判断冷量条件无变化，即关闭其中一组运行时间较 长的冷水机组及附属设备。

另外，长时间不运转的机组匹配适应性可能较差而影响运行能效比，同时会影响长时间运转机组的使用寿命，有必要平衡多台机组的运行时间。

5.4.8  制冷设备的出水温度宜根据室外气象参数和除湿负荷的变化进行设定。

【条文说明】在设计选用制冷设备时一般根据全年最大负荷来选择由最大负荷确定制冷设备的设计出水温度。然而，一年中系统达到最大负荷的时间往往很短，机组多数时间在部分负荷的工况下运行。此时如采用较高的出水温度，可以大大提高机组的效率。

以冷水机组为例，根据经验，在低负荷时，冷冻水温度的设定值可在设计值 7C的基础上提高(2~4)C。一般每提高出水温度1C，能耗约可降低相当于满负荷能耗的 1.75%。在制定冷水机组出水温度时，同时需根据建筑物除湿负荷的要求，保证室内除湿的设计使用要求。

冷水机组出水温度设定策略方法为:重设冷水机组出水温度需要使用设定温度点的室外温度和出水温度关系图，用这些资料对建筑自控系统进行编程，使之能够根据室外温度、时间、季节和(或) 建筑负荷，来自动设定出水温度，如图 1所示。

5.4.9 暖通空调系统运行中，应监测和评估水力平衡和风量平衡状况；当不满足要求时，应进行系统平衡调试。

【条文说明】暖通空调实际运行时，水系统和风系统各分支、各末端用户的流量和实际需求相匹配，即达到了水力平衡，否则将出现水力失调。水力失调是目前暖通空调系统中普遍存在的问题，由于水力失调导致水系统的水量、风系统的风量和实际需求不匹配，造成局部区域出现过冷或过热现象，同时会降低输配系统的流量调节功能，导致系统大流量小温差运行，系统的运行能耗增加。

为了解决这个问题，简单地采取提高水泵扬程或风压的做法，仍会导致冷热不均现象的出现以及更大程度的能源浪费。因此，当系统出现水力失调现象时，必须进行水力平衡调试，保证暖通空调系统的水力平衡和风量平衡。

现场可通过集水器各主支管的回水温度一致性判断水力平衡情况，具体可按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177的相关规定执行。

5.4.10  冷却塔出水温度设定值宜根据室外空气湿球温度确定；冷却塔风机运行数量及转速宜根据冷却塔出水温度进行调节。

【条文说明】为了适应建筑负荷的变化，目前大多数建筑物制冷系统都采用多台冷水机组、冷水泵、冷却水泵和冷却塔并联运行，并联系统的最大优势是可根据建筑负荷的变化情况，确定冷水机组开启的台数，保证冷水机组在较高的效率下运行，以达到节能运行的目的。

室外空气湿球温度是制约冷却塔散热能力的因素之一，冷却塔出水温度的理论极限值为达到室外空气湿球温度，冷却塔出水温度越低，冷水机组冷却能力越大。但是应注意，冷却水温太低，会大幅降低制冷机组的冷凝压力，使机组出现故障，因此冷却塔出水温度应在制冷机组的低温保护之上。

冷却塔出水温度建议采用：（1）控制冷却塔风机的运行台数(对于单塔多风机设备);（2）控制冷却塔风机转速 (特别适用于单塔单风机设备)。

5.4.11  冷水机组冷凝器侧污垢热阻宜根据冷水机组的冷凝温度和冷却水出口温度差的变化进行监控。

【条文说明】冷凝器污垢热阻对冷水机组的运行效率影响很大，为了及时有效地判断冷水机组冷凝器的结垢情况，在冷水机组运行过程中，应密切观察冷凝温度同冷却水出口温度差变化，采取相应的除垢及杀菌技术，保持冷水机组高效运行。

利用合理有效的水质管理系统有利于降低冷水机组污垢热阻产生的频率，通过自动或人工监测的方法合理控制冷却水浓缩倍数和冷冻水水质，可以节约用水和降低污垢热阻的产生。

现场判断冷水机组污垢热阻的一般方法为：在满负荷的情况下，冷凝温度与冷却水出口温度差不宜大于 2℃，否则应采取相应的物理或化学的清洗方法，以保证冷水机组的效率。

5.4.12  建筑宜通过调节新风量和排风量，维持设计中的微正压或微负压环境。

【条文说明】暖通空调系统可对空气进行适当的控制，确保对空气进行适当过滤、调节、湿度控制和分送，从而提高室内空气质量。同时，可减少由于相对负压引起的室外渗入空气的无组织新风负荷，因而节省能耗。另外，由于安全卫生或功能要求，部分区域需维持相对微负压运行，如餐饮区域、地下车库等。

保证室内相对微正压的控制方法为:通过调节新风量和排风量比例，建筑保持在微正压 5~10Pa 状态下运行。

5.4.13  建筑使用过程中宜根据气候条件和建筑负荷特性充分利用夜间预冷。

【条文说明】充分利用夜间预冷可以在一定程度上减少冷却能耗，可以大大降低能源使用费用，要求的室外温度比所需室内温度低几摄氏度即可，而且也可以降低设施启动时的电力高峰需求，这样可以高效的降低能源成本，达到节能的目的。

对夜间实施预冷主要方法和过程为:

1)挑选出一天，前晚的温度比室内设定点温度低几度且湿度也在舒适范围内;

2)在住户上班前几个小时，启动暖通空调系统的风机(而不是制冷设备)，使室外空气进入室内;

3）使用楼宇自控系统，监测室内温度、制冷设备的启动时间和制冷设备的能耗;

4）在不同的几天，采用这些初步措施;

5)在室外条件相似的另外一天，用楼宇自控系统监测室内温度和制冷设备的运行，但不采用室外空气预冷;

6）比对预冷方式和常规方案，估算节能潜力;

7)在不同的几天采取这些措施，对启动时间进行试验记录室外温度和制冷设备启动工况;

8）根据这些比较，制定建筑的预冷方式标准;

9）当室外环境满足标准时，使用楼宇自控系统自动启动预冷工作模式;

10)持续观察数据，来验证和记录节能效果

5.4.14  运行人员应定时、准确地记录热力站能耗情况，并应定期对比分析。无人值守的热力站应定时巡视，主要监控数据应实时上传至监控中心。

【条文说明】详细的运行能耗记录是进行供热系统能耗分析的基础资料，对节能运行和节能改造非常重要。无人值守的热力站定时巡视检查监控系统上传数据的准确性。

5.4.15 采用地源热泵系统时，应对地源侧的温度进行监测分析。

【条文说明】地源热泵系统运行的稳定性同冬夏季的热平衡有关，对地源侧温度场的监测，可以判断分析地源侧换热情况，以保证系统正常稳定运行。

5.4.16 采用地源热泵系统时，应对系统进行冬夏季节转换设置显著标识，并应在季节转换前完成阀门转换操作。

【条文说明】无

5.4.17  地下水地源热泵系统投入运行后，应对抽水量、回灌量及其水质进行定期监测。

【条文说明】 地下水抽水量、回灌量和水质是关系到地下水环境保护和人民生活健康的关键参数，也关系到地下水地源热泵的正常运行，定期监测可以掌握地源热泵系统对地下水环境的影响，了解系统运行状态，对环境安全和系统节能具有重要意义。

5.4.18  空气源热泵机组周围环境应清洁干燥，通风良好，持续满足设备正常运行的要求。

【条文说明】空气源热泵需从空气中取热，要求周围环境清洁干燥，通风良好。用户在使用过程中，要避免在机组周围堆放杂物情况的发生；化霜冷凝水问题会比较突出，需要关注冷凝水结冰是否能得到及时清理。

- 5.5  给排水系统

5.5.1  给排水系统运行过程中，应按水平衡测试的要求进行运行，定期检查用水量计量情况，降低管网漏损率。

【条文说明】实际运行操作过程按以下方法：应按水平衡测试的要求安装分级计量水表，定期检查用水量计量情况，如出现管网漏损情况，在更换时选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，并提供管网漏损检测记录和整改的报告。

5.5.2  生活饮用水、集中生活热水系统及游泳池等正常运行后应建立完整、准确的水质检测档案。

【条文说明】生活饮用水(含管道直饮水)、集中生活热水水质安全问题直接关系到民生健康，为保证供水质量和安全，运行管理者应进行日常水质检验。检验项目和频率从能保证供水水质和供水安全出发，井考虑所需费用。检测水质指标不符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 和《饮用净水水质标准》CJ 94中规定的限值时，应及时查明原因，并采取相应措施。水质检验项目及周期按本表3进行。

表3 水质检测项目及频率

| 检验频率 | 日检 | 周检 | 年检 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水检测项目 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 PH 余氯 |  | 《生活饮用水卫生标准》GB5794全部项目 | 必要时另增加检验项目 |
| 管道直饮水检验项目 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 PH 耗氧量（未采用纳滤、反渗透技术） 余氯 臭氧（适用于臭氧消毒） 二氧化氯（适用于二氧化氯消毒） | 细菌总数 总大肠菌群 粪大肠菌群 耗氧量（采用纳滤、反渗透技术） | 《饮用净水水质标准》CJ94全部项目 | 有以下情况之一，应按《饮用净水水质标准》CJ94全部项目进行检验：（1）原水水质发生变化；（2）改变水处理工艺；（3）停产30天后重新恢复生产 |

管道直饮水生产经营者应建立严格的管理制度。“日检项目”由生产者进行自检并做好每日检验记录；“周检项目和年检项目”应由管道直饮水生产经营单位取样送当地卫生防疫或疾控主管部门进行检验。并保存好送检记录。

在理化指标中，用色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH耗氧量(未采用纳滤、反渗透技术)、余氯、二氧化氯(适用于二氧化氯消毒)、电导率(纯水)能够反映总体水质状况，检验操作比较简易，又可以用在线仪表；周检项目中，有细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、耗氧量(采用纳滤、反渗透技术),用以分别说明肠道致病菌和有机污染总量；每年检验一次全分析是必要的，用以说明供水的全面情况；如果企业标准所设的检验项目和频率严于本表规定，可按企业标准执行。

水质检测取样点应设在水池(箱)出水口，管道直饮水系统原水人口处、处理后的产品水总出水点、用户点和净水机房内的循环回水点。

局部终端管道直饮水也应按上述要求进行日常水质检验，不符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94 中规定的限值时，应及时更换终端设备滤芯。

管道直饮水供水可能发生的问题有以下几类：(1)细菌滋生。为了防止微生物生长，在供水系统中需持续添加消毒剂。一般宜选用具有持续消毒功能的消毒剂；(2) 系统配置设备、设施、装置、过滤设备等运行不稳定，会出现供水浑浊度、色度、可见物超标及出水出现异物等，这就要求对净水设备等进行鉴别及维修。

监测生活热水水质是为了使生活热水在加热、供水系统运行过程中保证水质要求而采取的措施。水质检验项目及频率按照行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521- 2018 的规定进行。检测水质指标不符合行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521 -2018 中规定的限值时，应及时查明原因，并采取相应措施。每日应检测水温、游离余氯(或二氧化氯)、浊度，系统浊度如长时间达不到水质标准要求，应检测军团菌。

建立完整、准确的水质监测档案，除了出于管理的需要外，更重要的是实施供水水质社会公示制度和对水质查询举措的支持。

5.5.3  用水计量装置功能应完好，数据记录应完整。

【条文说明】水计量装置实际操作按以下过程和方法：

- 表计计量原则：按照用途设置的水表，如生活用水、绿化浇灌用水、洗车用水、景观补水、空调系统补水、消防水箱补水等，以及按照付费或管理单元情况对不同用户的用水分别设置用水计量装置，需要确保各水表功能完好；

- 用水量分析：按时（通常为每月）统计用水量数据，对用水数据进行分析比对。用水量数据可以为各管理单元或用户计量收费提供依据，实现用者付费，鼓励行为节水；也可以根据用水计量情况，对不同部门进行节水绩效考核，促进行为节水；

- 用水规律诊断：用水记录数据便于给排水系统进行故障诊断,及时发现系统中存在的问题，如管道渗漏、用水量不合理等，达到持续改善的目的。

5.5.4  生活用水贮水箱（池）等储水设施，应制定清洗消毒计划，并定期进行清洗消毒，且生活饮用水箱（池）每半年清洗消毒不应少于1次。

【条文说明】生活水箱是产生二次供水污染的关键部位，为保证供水水质，应按以下规定进行清洗消毒：

清洗消毒周期为每半年不得少于1次；

- 应根据水池(箱)的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式；

- 水池(箱)清洗消毒后应对水质进行检测，检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，水质检测项目至少应包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、总大肠菌群、菌落总数、余氯。

- 水池(箱)内壁易产生细菌或致病性微生物，会对水质造成二次污染，所以必须进行清洗消毒。根据《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)对水池(箱)的清洗消毒每半年不得少于一次并对水质进行检测；第2款是因为采用只投放消毒剂的消毒方式，会使水池(箱)的清洗消毒不彻底，容易造成水质的二次污染。具体操作为：放空箱内储水，用流速不小于1.5m/s的自来水对内壁进行全方位冲洗，然后用 20mg/L~ 30mg/L的游离氯消毒液浸泡24h；第3款提出的水质检测项目，主要是针对二次供水储存输送过程中易发生变化的常规项目，根据各地的需要也可适当增加检测项目。

5.5.5  景观水系统运行时，宜充分利用非传统水源补水，并记录补水量，且水质应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】根据现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的有关规定，非亲水性的室外景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，应利用中水(优先利用市政中水)、雨水等非传统水源作为非亲水性室外景观水体用水的水源和补水。与人接触的人工水景，如旱喷泉等，应采用自来水补水。再生水用于景观用水时，对景观水体进行定期检测，保证水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921的相关要求。

实际运行操作过程方法为：景观水体运行时，可采用机械设施，加强水体的水力循环，增强水面扰动，破坏藻类的生长环境，及时记录非传统水源水量。

5.5.6  应根据气候和绿化浇灌需求，及时调整节水灌溉系统运行模式。

【条文说明】节水灌溉系统主要为了弥补自然降水在数量上的不足，以及在时间和空间上的分布不均匀，保证适时适量的提供景观植被生长所需水分。

实际运行操作过程方法为：充分利用自然气候条件，节约灌溉水耗，灌溉系统宜采用自动控制的模式运行，并根据湿度传感器或气候变化的调节控制节水喷灌的运行。如有设备更换，应保留节水灌溉产品说明书并做好相关记录。

5.5.7  应定期记录和分析空调系统冷却塔补水量，并采取措施减少补水量。

【条文说明】冷却水的损耗主要包括蒸发损失、漂水损失、排污损失和泄水损失，漂水损失是较为普遍的现象，过多的漂水损失导致补水量增加，增大了补水费用。运行维护人员应对补水量进行定期记录和分析，逐年对比，主动监理节能和监管意识，通过运行维护和优化等措施，减少补水量。

5.5.8  根据雨水控制与利用的设计情况，保证雨水入渗设施完好，多余雨水应汇集至市政管网或雨水调蓄设施。

【条文说明】场地遵循低影响开发原则，雨水控制与利用采取入渗系统。

实际运行操作过程方法为：对入渗地面、设备和设施进行定期检查，清洗和维护，防止堵塞。对入渗水源进行面源污染控制，防止地下水污染。当透水铺装下为地下室顶板时，需保证地下室顶板设置疏水板及导水管，将雨水导入调蓄设施或市政雨水井。

5.5.9  应定期检查非传统水源出水设施，并对水质、水量进行检测及记录。非传统水源应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920的有关规定，作为景观水使用时应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921的有关规定，作为冷却循环水补水时应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044 的要求。

【条文说明】使用非传统水源的场合，其水质的安全性十分重要。为保证合理使用非传统水源，实现节水目标，每月应对使用的非传统水源进行检测一次，并准确记录。同时，为便于对非传统水源利用设施进行有效管理和评估，应对非传统水源供水量进行记录。

5.5.10 太阳能集热系统运行时，应定期检查过热保护功能，避

免空晒和闷晒损坏太阳能集热器。

【条文说明】处于空晒和闷晒的集热器,由于吸热板温度过高会损坏吸热涂层,并且由于箱体温度过高而发生变形以致造成玻璃破裂,以及损坏密封材料和保温层等。

具体操作控制策略方法为：在太阳能集热系统运行时,应经常监视太阳能集热系统的温度变化,当温度超过规定值时,应采取相应技术措施如补充冷水,释放过热蒸汽,避免集热器空晒,集热系统停运时可加盖遮挡物避免空晒。

5.5.11  太阳能集热系统冬季运行前应检查防冻措施。

【条文说明】系统的防冻是太阳能集热系统的一个重要问题。

具体操作控制策略方法为：

1)对于直接集热系统，冬季气温低于0℃时，应排空循

环系统的水；

2)对于间接集热系统，使用传热工质十防冻液混合工质，应在每年冬季到来之前检查防冻液的成分并及时补充防冻液，也可以通过技术经济比较采用循环防冻的方式实现集热器防冻的目的。

- 5.6  电气与控制系统

5.6.1  应制定电气与控制系统运行制度，并记录监测数据及运行记录。

【条文说明】无。

5.6.2  实现变压器的经济运行，提高利用率。

【条文说明】变压器运行时自身存在铁损和铜损，所以造成变压器输出功率永远小于输入功率。铁损是由变压器自身结构和一次电压决定的，数值基本不变，铜损则随着负荷电流的变化而发生变化。部分建筑变压器的负载率设计值看似理想，但在实际运营中发现很多变压器的实际负载率只有10%~30%左右。可根据实际负荷，调配合适容量的变压器。

多于两台变压器经济运行的操作方法主要为：

单台变压器一般在负载率为60%左右时为效率最高点，当多台变压器并列运行时，应按负载的大小调整变压器运行台数和容量，使得变压器总损耗最小。变压器的经济运行就是采用有效的运行策略，充分发挥变压器能效，使得变压器自身损耗最低。

有条件的情况下，应关停负荷率较低的变压器，由与其并列分段运行有母联连接的变压器进行供电，提高单台变压器的负载率，减少不必要的电耗损失;同时对暂不用供电回路，应及时断开电源线路，以减少线路上的空载运行损耗;另外，采用节能型无功补偿装置，实现无功分散和就地补偿。

5.6.3  定期监测配电系统的三相不平衡度，当发现不平衡度较大时，应进行调整。

【条文说明】在民用建筑中，由于大量使用了单相负荷，如照明、办公用电设备等，其负荷变化随机性很大，容易造成三相负载的不平衡。即使设计时努力做到三相平衡，在运行时也会产生差异较大的三相不平衡，因此，在运行中也要及时进行调整。

具体判断操作过程方法为:采用计算机集中采集监控的系统，可设置报警阈值，及时发现三相负载的不平衡情况，报警通知相关维护人员。

5.6.4  工程试运行期间，应进行谐波检测。正式运行期间定期对谐波进行测量，超出限值宜采取技术措施治理。

【条文说明】电力电子元件在建筑内广泛应用，如各种电力变流设备(整流器、逆变器、变频器)、相控调速、调压装置、大容量的电力晶闸管可控开关设备等，由于其非线性、不平衡性的用电特性导致电能质量恶化。谐波的存在会导致电气设备及导线发热、振动，增加线路损失，缩短使用寿命，还会导致电子设备工作不正常、增加测量仪表误差，增加了电网中出现谐振的可能性。

谐波测量判断和治理方法为:现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549中谐波电压限值和谐波电流允许值进行了规定，超出规定要求须对谐波进行治理。谐波治理前应对电能质量进行测量，了解各次谐波的含量，可采用无源、有源或混合型有源滤波器对谐波进行治理。

5.6.5  容量大、负荷平稳且长期连续运行的用电设备，宜采取无功功率就地补偿措施，电力系统功率因数宜在0.93~0.98之间。

【条文说明】合理补偿无功功率，不仅可以提供功率因数，而且可以缩小电压偏差范围，对于设备运行的安全和高效节能均有好处。就地补偿即将补偿设备安装在用电设备附近，可以最大限度地减少线损和释放系统容量，在某些情况下还可以缩小馈电线路的截面积，减少有色金属消耗，但初投资和维护费用都会增加。因此，从提高补偿设备的利用率出发，首先选择在容量较大的长期连续运行的用电设备上装设就地补偿。

5.6.6  宜结合建筑使用需求和自然采光状况，合理调节室内外照明时间。

【条文说明】将照明强度降低到保证人员有效、舒适工作生活所需的实际水平，这样既可节约能源开支，又可提高视觉舒适度。合理使用自然光采光，调节照明时间，减少白天的照明时间。

通常调节和调整的方法为：

- 减少照明灯具数量：采用分区、分组等运行策略控制照明灯具运行时间，更换灯管或镇流器，选择最佳的灯管和镇流器配置；

- 更换灯具：在需要更换或承租人变化时，可调整转换到最佳的灯具类型和数量；

- 安装独立的照明控制装置：允许住户在独立工作区内调低和改变照明强度。对室外照明进行分组，根据人流量情况或时间适当调整照度，减少用电量。

5.6.7  可采用下列措施，优化电梯运行模式：

1   根据不同时段人流量合理确定电梯投运数量，保证电

梯有较高利用率。

2   电梯群控系统安装目的楼层控制器，均匀分配乘客，

缩短停站时间，节约电能，提高运送效率。

3   自动扶梯、自动人行步道采取变频、感应启动等节能控制措施。

【条文说明】无。

5.6.8  供暖、通风、空调、照明等设备的自动监控系统运行记录应完整，制定详细的查阅管理制度，并保存其历史监测数据和运行记录。

【条文说明】可再生能源系统的计量可为指导项目运行管理，提供较为详细、准确的基础数据。

5.6.9  设有地下车库的建筑，应定期检查一氧化碳浓度监测装置开启状态，保证与排风设备联动，并应保存装置的运行记录。

【条文说明】对于车辆出入明显有高峰时段的地下车库，采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法，节能效果明显。在有多台风机的情况下，也可以根据不同的时间启停不同的运行台数的方式进行控制。

采用CO浓度自动控制风机的启停(或运行台数)，有利于在保持车库内空气质量的前提下节约能源，但由于CO浓度探测设备比较贵，因此适用于高峰时段不确定的地下车库在汽车开、停过程中，通过对其主要排放污染物CO浓度的监测来控制通风设备的运行。国家相关标准规定一氧化碳8h时间加权平均允许浓度为20mg/m3，短时间接触允许30mg/m3。

5.6.10  建筑能源使用情况宜根据建筑能源管理系统进行监测、统计和评估，并制定能源管理系统管理制度。

【条文说明】能源管理是在满足使用要求的前提下，按照既考虑局部，更着重总体的节能原则，使各类建筑设备在消耗能量最久、运行效率最高的状态下达到充分有效地利用能源。

建立建筑能源管理系统，有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效地实施建筑节能。

5.6.11  建筑能耗监测系统应对用能核算单位和用能系统进行

分类、分项计量，并进行记录和分析，自动生成能耗账单和用

能分析报告。根据分析报告，及时排查和处理单位用能超出定

额、设备能耗突然增大等异常情况。

【条文说明】建筑能源消耗情况较为复杂，主要包括空调系统、照明系统、其他动力系统等。设置分项或分功能计量系统，有助于统计各类设备系统的能耗分布，发现能耗不合理之处。

分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，监测关键用 能设备能耗和效率，及时发现问题并提出改进措施。

建筑能耗监测系统应对建筑各项能耗进行记录和分析，定期提供能耗账单和用能分析报告。通过对监测数据进行深入分析，制定节能策略，充分发掘节能潜力。

5.6.12  蓄能装置应充分利用峰谷电价，制定关于建筑设备运行时间的运行策略

【条文说明】蓄能装置是在电网低谷时段储存冷量或热量，在电网高峰时段供冷或供热的装置。蓄能装置具有降低运行费用、移峰填谷等作用。合理调整蓄能装置的运行时间及运行策略不仅可以通过峰谷电价差，给企业带来可观的经济效益，而且可以缓解高峰时段的电网压力，为经济社会的平稳发展作出贡献。

5.6.13  光伏发电系统的设备周围不得堆积易燃易爆物品，设

备应具备通风散热条件，设备上的灰尘和污物应及时进行清理。

【条文说明】在屋顶分布式光伏发电系统的运行阶段，长期灰尘沉积会导致光伏组件表面被腐蚀，降低光伏组件表面的太阳辐射直接透过率，进而会影响屋顶分布式光伏发电系统的发电效率，可使屋顶分布式光伏发电系统的年发电量降低约5%～25%。因此，在屋顶分布式光伏发电系统的运行维护阶段，应注意对光伏组件进行定期清洁，清洁频率应根据具体情况确定。常用的光伏组件清洁方式有干洗、水洗和智能清扫机器人清洁。

5.6.14  建筑光伏系统的消防通道应保持畅通，消防器具应保持完备并应在使用期内，疏散标识应定期检查。

【条文说明】无。

- 6 维护

- 6.1  一般规定

6.1.1  绿色建筑应进行日常维护管理，发现隐患应及时排除和 维修。

【条文说明】建筑运行时期需要维护的内容繁杂，大体上可分为日常维护和故障维修两大类。根据建筑的使用功能，建筑运行使用中需要进行日常维护维修的对象主要包括暖通空调、给排水、照明、电气、楼宇自控、电梯、消防、建筑幕墙、外保温、门窗遮阳和景观绿化等11 个系统，对建筑进行维护时，应做好各系统维护工作的分工管理。

6.1.2  设备维护保养应符合设备保养手册要求，并应严格执行 安全操作规程。

【条文说明】设备维护首先应参照制造商要求进行，在积累足够丰富维护经验的前提下，可做适当改进，但维护保养操作应制度化程序化。在涉及安全因素的维护过程中，严格操作，确保人员和设备安全。

6.1.3  各类设备维修应通过对系统的专业分析确定维修方案。

【条文说明】设备的维修是一项系统工程，应合理安排维修人员、工具、设备、材料，及技术资料和资金，合理制定维修计划。应保障维修工作的质量，缩短维修时间，减少维修材料浪费，必要时可请专业的维修团队参与维修任务。

6.1.4  修补、翻新、改造时，宜优先选用本地生产的新型建筑工业化、绿色建材。

【条文说明】建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条鼓励使用本地生产的新型建筑工业化、绿色建材，提高就地取材制成的建筑产品所占的比例。

6.1.5  设施设备系统应定期保养，设施设备完好率不应小于98%。

【条文说明】各类设施设备系统应建立三级保养制度：

1)日常维护保养：设备操作人员进行的经常性的保养工作，主要包括定期检查、清洁和润滑，发现小故障及时排除，做好必要的记录等；

2)一级保养:操作人员和设备维修人员按照计划进行的保养工作，主要包括对设备进行局部解体，进行清洗调整，按照设备的磨损规律进行定期保养；

3)二级保养:设备维修人员对设备进行全面清洗，部分解体检查和局部维修，更换或修复磨损件，使设备能挂钩达到完好状态设备完好率的合理限定是保障系统安全、经济运行的必要条件。在合理安排工艺和选取可靠设备的同时，保证系统日常的运行维护保养管理。设备完好率的计算公式如下：

设备完好台日数W=设备制度台日数/设备完好率×100%

式中：设备制度台日数=制度运行天数 DX台数 T；设备完好台日数一制度台日数一设备故障停机台日数一设备维护保养台日数。

设备事故故障停机台日数和设备维护保养台日数分别为每台设备的事故故障停机日数及维护保养日数之和。

设施设备的使用完好率达到 98%以上，是物业管理公司常用的控制性指标。

6.1.6  应制定维修保养工作计划，按时按质进行保养，并应建 立设施设备全寿命期档案。设备保养完毕后，应在设备档案中详细填写保养内容和更换零部件情况。

【条文说明】保养工作是根据设备和系统的特点，根据已经制定的设备保养操作规程执行，并应做好警示标识和安全防护。对于有限空间、高空作业、带电作业以及动火作业的工作内容，应按照相关规定提前开具相应工作票。对于需停机保养的重要设备，如停机对建筑内人员带来影响，应提前确认设备是否可以停止运行并报相关部门，经批准停机后，方可停机保养。重要设备的保养和检修，应提前编制方案，并向建筑内各单位进行通知。暖通空调设备和系统保养内容应包括：

- 空调机组过滤网清洗或更换，加注润滑油、皮带张力调整、加湿器清洗、电动阀、执行器调校及机房环境卫生，保养应每月进行一次；

- 供冷季结束后，对制冷主机进行一次常规保养;供冷季前，对冷却水系统进行一次保养

- 冷却塔、风机盘管、水泵、热站、软化水设备和散热设备应按照维护年度计划实施保养;

- 冷水系统、冷却水系统、供暖管道系统应每年清洗一次，空调风道系统应每两年清洗一次；

- 初次投人运行时测绝缘，根据环境情况，开机启动前测绝缘。

- 6.2  建筑本体

6.2.1 建筑材料及构件的安全耐久性应定期进行检查和维护。

【条文说明】建筑结构的使用寿命与使用阶段及时维护有很大的关系，尤其是处于恶劣环境下的建筑物更是需要定期检查和维护。我国相关结构的设计规范与施工规范较完善，对于建筑材料及构件的耐久性都提出了要求，但没有运行维护阶段如何使用的规范。运行阶段应以预防为主，通过定期检查及维护，及时发现问题减少损失。

6.2.2 应定期检查建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等与主体结构连接的牢固性和变形能力，发现问题及时维修。

【条文说明】无。

6.2.3 建筑的外门窗、天窗、外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应定期进行检查和维护。

【条文说明】外门窗、天窗、外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应定期进行检查和维护。比如，每年频发的空调外机坠落伤人事故，已成为建筑的重大危险源，故新建或改建建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，并定期检查其安全性与耐久性，保障人员安全。

1）遮阳装置交付使用后，业主应根据相关产品使用维护说明书的相关要求及时制定遮阳装置的维护计划，并应定期进行保养维护。

2） 遮阳装置的定期检查、清洗、保养、润滑与维修作业，应按照供应商提供的使用维护说明书执行。

3）灾害天气前应对遮阳装置进行防护，灾害天气前后应对遮阳装置进行检查。

4）遮阳装置的使用维护人员应定期检查遮阳装置的机械性能和遮阳装置连接部位的腐蚀情况，发现问题应及时维修、保养。

5） 大风天气、阴天、夜晚应收起外伸的活动外遮阳装置。

6）太阳能集热器的维护应符合下列规定:

1应定期清扫或冲洗集热器标煤的灰尘;

2 应定期除去真空管中的水垢;

3定期检查直空管集热器不被坏损，并应避免硬物冲击;

4检查空热器不发生泄漏，并应避免漏水现象发生;

5 如果发生空晒现象，真空管不应立即上冷水。

6太阳能集热系统停止运行时，应采取有效措施防止太阳能集热系统过热。

6.2.4 建筑的公共设施、无障碍设施、下方通道、围护设施及附属用房等应定期进行检查，当出现渗漏、破损、脱落、故障、结构安全或影响正常使用等情况时，应进行修缮、更换。

【条文说明】强调针对民用建筑室外公共场地（如场地铺装、设施等）、建筑空间（如公共空间，公共卫生间，公共的楼梯、电梯、门厅、走廊等）、建筑部件（如门窗、栏杆、扶手等）及各种公用设备和设施（如设备管线、泵、消防器材、仪表等）进行日常维护、检修、更新（如防水、结构加固、管道维修等）、监管（如监管更改结构的装修等），是保证民用建筑正常使用所必需的，也是物业管理公司的重要工作内容。

6.2.5  外墙外保温系统出现开裂、空鼓和脱落现象，应对保温层及时进行维修； 影响正常使用等情况时，应进行修缮、更换。

【条文说明】外保温系统应完好，无开裂、空鼓和脱落现象，与外门窗洞口四周的连接应完好，无开裂。如发现开裂、空鼓和脱落现象，应对保温层及时进行维修。

6.2.6  屋面防水层要进行定期检查，保证屋面排水通畅，发现渗漏现象及时修补。。

【条文说明】屋面防水层的维护应符合下列内容：

1.定期检查时，要仔细观察屋面是否有破损、渗漏等问题，并及时记录和处理。

2.清洗保养是重要的环节。清洗可以去除屋面上的污垢和杂物，保持屋面的干净和整洁。同时，还可以通过清洗，发现屋面上的潜在问题，及时进行修补。

3.当发现屋面有渗漏现象时，应及时进行修补。修补漏点的方法有很多种，可以使用防水胶、防水涂料等材料进行修补。修补时，要注意选用适合的材料，并按照正确的方法进行操作。

4.部分屋面防水材料需要定期保养涂层，以保持其防水效果。保养涂层可以提高材料的耐候性和防水性能，延长其使用寿命。在使用保养涂层时，要注意涂层的选择和施工方法，以确保其效果。

6.2.7  幕墙的密封性、破损状况以及与主体结构连接的缺陷、变形、损伤情况应定期检查与维护。

【条文说明】幕墙在外部环境下，由于腐蚀、氧化、污物沉积等原因，容易出现问题。因此维护和保养幕墙至关重要，可以防止其产生老化、破损等现象，使其保持正常的使用功能，同时延长使用寿命以确保幕墙的安全性。

幕墙维护的内容包括：（1）洁净保养：定期对幕墙进行除尘、除藻、清洗等工作，保持幕墙的整洁。（2)涂料修补：如果幕墙涂料出现脱落、起泡，应及时处理，定期更换新涂料，以达到保护幕墙，避免后期涂层出现更严重问题。|（3）密封胶检查：检查幕墙密封胶是否无裂缝、起泡、龟裂等，如有问题，应及时处理。天气温度比较高时，胶条容易变软，需进行维护，免得出现问题。（4）防水处理：雨季时防水是幕墙维护的重点，幕墙的铝合金挤出材料应定期检查，如有裂缝或损坏，应立即更换。

幕墙维护的重点是：（1）检查合金幕墙内部和外部的情况，确保幕墙结构的稳定性和安全性。（2）注意执行修补和涂料的质量和工艺要求，确保涂层均匀。（3）保持幕墙清洁，并按照规定时期及时进行维护，确保幕墙的完好性。

6.2.8  建筑内外的标识设施应定期进行维护与保养，并定期更新信息，维修更换污损部件。

【条文说明】在标识牌投入使用后，其材料、设备、构造及施工上的一些问题可能会逐渐暴露出来，因此，日常和定期保养和维护不可缺少。

定期对标识进行检查和维护，对标识各部件的牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，在中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148均有详细的介绍和说明。

大风、大雪和雨季对于标识结构和电气照明设施影响较大，往往能造成人员伤亡和财产损失，这样的例子每年都有发生。所以在风季、雪季和雨季的定期巡查和大风、大雪来临前的突击巡查尤为重要，应该严格执行。

6.2.9  修补、翻新时，符合下列规定：

1使用材料的有害物质含量应符合国家现行标准的有关规定；

2建筑外表面宜使用具有净化空气功能的涂层材料；

3 不应影响建筑结构安全性、耐久性，且不应降低外围护结构保温隔热性能；

4可变换功能的室内空间宜采用可重复使用的隔墙和隔断；

5宜合理采用可再利用材料或可再循环材料。

【条文说明】建筑材料类型和品种层出不穷，但一部分在使用过程中暴露出不少问题，已被证明为不适宜使用。国家及我省有关主管部门已及时向社会公布禁止和限制使用的建筑材料和制品，不应采用。

应严格控制所选用的建筑材料和装饰装修材料，避免带人新的污染源。现行国家标准《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581、《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582、《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584、《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585、《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586、《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB 18587、《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588 和《建筑材料放射性核素限量》GB6566 等均对建筑材料有害物质含量进行限定。

建筑物外壁喷涂“自洁涂层材料”，可以降低清洗成本，净化大气中有害气体，相对减少雾霾危害。在可见光的照射下，使建筑物外壁表面发挥杀菌、脱臭、防霉、净化细颗粒物(PM2.5)并可保持建筑物外壁不脱色、不老化，减少涂料使用次数，国际保护层标准 10~15) 年喷涂一次。

建筑局部修补、翻新和改造时，往往不需按照设计和审批程序进行，从而也就缺少必要的控制环节，此时必须注意采取必要的技术控制措施，确保不对建筑结构和外围护结构造成不利影响，进一步影响建筑功能和安全性。

在保证室内工作环境不受影响的前提下，在办公、商场等公共建筑室内空间尽量多地采用可重复使用的灵活隔墙，可减少室内空间重新布置时对建筑构件的破坏，节约材料，同时为使用期间构配件的替换和将来建筑拆除后构配件的再利用创造条件。

建筑材料的循环利用是建筑节材与材料资源利用的重要内容。建筑中采用的可再循环建筑材料和可再利用建筑材料，可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。有的建筑材料可以在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用，如某些特定材质制成的门、窗等。有的建筑材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用，如钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。

- 6.3  建筑室内外环境

6.3.1  应制定并公示绿化管理制度，并严格执行。

【条文说明】绿化管理制度主要包括:对绿化用水进行计量，建立并完善节水型灌溉系统。

绿化的操作管理制度不能仅摆在文件柜里，必须成为指导操作管理人员工作的指南，应挂在各个操作现场的墙上，促使值班人员严格遵守规定，以有效保证工作的质量。

6.3.2  景观绿化应定期进行维护管理，并应及时栽种、补种相同植物，绿化区应做好日常养护。

【条文说明】绿化是城市环境建设的重要内容。大面积的草坪不但维护费用昂贵，生态效果也不理想，其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此，合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。

绿化植物应满足以下条件：

1)种植多种适应当地气候和土壤条件的乡土植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域有足够的覆土深度和排水能力;

2)居住建筑小区每 100m 绿地上种植不少于3株乔木对行道树、花灌木、绿篱定期修剪，草坪及时修剪。及时做好树木病虫害预测、防治工作，做到树木无爆发性病虫害，保持草坪、地被的完整，保证树木有较高的成活率。发现危树、枯死树木应及时处理。

6.3.3  建筑的室外环境和设施设备维护应与主体修缮同步实施，主要包括道路设施修复和路面硬化，停车场、照明设施、排水设施、雨水收集设施、安全防范设施、垃圾收储设施、无障碍设施修缮及更新，绿化景观功能提升等内容。

【条文说明】本条要求建筑的室外环境和设施设备维护应与建筑主体修缮同步实施是落实城市更新要求的一项举措。本条规定的各类设施与住房和城乡建设部办公厅、财政部办公厅《关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》（建办房〔2015〕52号）的要求保持一致，该《通知》规定，配套设施包括：道路设施修复、路面硬化、照明设施更新、排水设施改造、安全防范设施补建、垃圾收储设施更新、绿化功能提升、助老设施增设、电梯更新改造。

6.3.4  应定期对场地内消防通道，扑救场地等通行空间进行检查和维护。

【条文说明】无。

6.3.5  当有屋顶绿化时，所设置的排水设施应定期检查和异物清理，防止堵塞。

【条文说明】当设置有屋顶绿化时，及时对屋顶的排水设施进行检查和异物清理，是防止屋顶漏水和保障植物生长的必要措施。

- 6.4  暖通空调系统

6.4.1  暖通空调系统应按时巡检并记录，发现隐患应及时排除和维修。

【条文说明】巡检内容应包括:①每两小时对制冷主机、热泵机组磁悬浮制冷主机、水泵、冷却塔、锅炉、热站进行一次巡检，并记录设备运行参数;②每周对空调机组、风机盘管、散热设备和热回收装置巡检一次，并记录运行状况。

制冷主机的巡视内容和顺序包括:①检查压缩机的油压、油压差/油温及油量;②系统探漏;③检查不正常的声响、振动及高温;④检查制冷剂运行中冷凝器及冷却器的温度、压力;⑤检查阀门开关状态，有无泄漏;⑥检查冷水机出入水温度及压力⑦检查运转部分润滑油情况及添加适当润滑油。

水泵巡视内容和顺序包括:①检查及调校轴封条;②轴承加压;③检查不正常噪声;④检查防锈部分;⑤检查水管垃圾网⑥检查运行电流及电压。

冷却塔巡视内容和顺序包括:①检查及清洗水盘;②检查及记录散热风扇电动机运转电流;③检查噪声及振动;④检查填料和布水情况。

热交换器巡视内容和顺序包括:①记录出入水温及压力温度;②检查是否有漏水情况。

空调机组巡视内容和顺序包括:①检查空气过滤器空气流动情况，是否发生堵塞;②检查噪声及振动;③检查框架有无变形;④检查通风机转动情况，风管是否漏气;⑤检查阀门开启情况。

散热设备巡视内容和顺序包括: ①检查散热器是否漏水②检查散热器表面温度是否过热或过低;③检查散热设备阀门开启情况。

6.4.2  空调风系统应定期对空气过滤器、表面冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位进行全面检查和清洗。

【条文说明】空调通风系统中的风管和空气处理设备，应定期检查、清洗和验收，去除积尘、污物、铁锈和菌斑等并应符合下列要求：

1)风管检查周期每 2 年不少于 1次，空气处理设备检查周期每年不应少于1次。

2) 通风系统存在的污染应在以下情况出现时进行清洗:

①当系统性能下降时;

②对室内空气质量有特殊要求时。

3）清洗效果应进行现场检测，并应达到下列要求:

①目测法:当内表面没有明显碎片和非黏合物质时，可认为达到了视觉清洁;

②质量法:通过专用器材进行擦拭取样和测量，残留尘埃量应少于1.0g/m²。

6.4.3  公共建筑内部厨房、厕所、地下车库的排风系统应定期检查，厨房排风口和排风管宜定期进行油污处理。

【条文说明】公共建筑内部厨房、厕所和地下车库的排风系统中的空气是遭到污染的空气，很容易溢出，进入到建筑内部，对室内环境造成污染，所以，对这三类排风系统，应重点进行系统检查和维护，根据检查结果清洗或更换，清洗周期宜每两个月一次。应聘请具有专业消防资质的清洗单位对厨房烟道清洗。

6.4.4  寒冷地区进入冬季供暖期前，应检查并确保空调和供暖水系统的防冻措施和防冻设备正常运转，供暖期间应定期检查。

【条文说明】北方地区空调工程因疏忽水系统的防冻处理，部分工程因水管和设备的冻裂而供暖无法进行，不仅造成经济损失，同时也影响使用者的正常生活。因此，有必要加强绿色建筑空调水系统的防冻预防与落实。

6.4.5  设备及管道绝热设施应定期检查，保温、保冷效果检测应符合现行国家标准《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T8174的有关规定。

【条文说明】设备及管道绝热设施是减少能量浪费的重要保障，应定期检查、检测，确保绝热设施完好、性能正常。有破损或失效的绝热设施应及时进行修补或更换。

6.4.6  设置反冲洗装置的地源热泵地埋管换热系统，应定期检

查冲洗效果。

【条文说明】无。

6.4.7  地下水换热系统的抽水井和回灌井应定期清洗。（超低能耗-5.4.6）

【条文说明】无。

- 6.5  给排水系统

6.5.1  建筑给水排水与节水设施应进行日常巡检，并应定期实施保养与维修，保证系统正常运行。

【条文说明】建筑给水排水设施的保养与维修是保证系统及设备正常运行的重要环节。在中控室或现场定期检查设备是否正常运行，巡检周期根据管理单位的专业化程度制定。定期保养有：

1 日常保养，保养周期1个月。检查设备运行噪声是否过大；外观检查油漆是否完好、标志是否清楚；动力柜上的电流表指示值是否正常，各电源指示灯是否正常；电缆接头有无过热情况。

2 一级保养，保养周期3个月。除了完成日常保养内容外，还要检查电缆头、接线栓头是否牢固可靠；检查水泵配电柜中各电器有无过热、受潮、发霉现象，有无损坏情况；水泵的底座处有无渗水情况，其松紧度是否适度。

3 二级保养，保养周期6个月。除了完成一级保养内容外，还要检查水泵配电柜中各变流触发器、时间继电器动作是否正常；用钳形电流表检测水泵电动机运行的实际电流值，与控制柜盘面电流表是否一致；用摇表遥测电动机各相间及相遇地之间的绝缘电阻值>0.5MΩ；检查水泵联轴器中的弹性挡圈有无过量磨损情况；电动机端子板连接片连接可靠，接触良好，无发热变色迹象，外部引出线无松动；电动机控制线路整齐，接触器接触点接触良好，操作手柄完好，位置指示正确；水泵运行中，三相电流平衡度小于2%，并不超过额定值，转速接近额定值。

为了保证水处理设备的运行和操作人员的安全，系统启动时，机械设备应按主工艺流程，从末端向始端逆方向开机；检修停机时，应按主工艺流程，从始端向末端顺方向关机，并应最后关闭总开关;水处理设备运行中，应按以下要求进行运行维护：

- 污水处理设施现场应有专人管理，使其能够长期有效的运行；

- 应能定期清洗、维修，并能抽取和检测水样。

6.5.2  应定期检查金属管道腐蚀情况，发现锈蚀应及时做修复和防腐处理。

【条文说明】检查周期应每年1次。防腐处理是保证水质安全和环境卫生的重要举措之一，锈蚀严重，也会导致水的跑冒滴漏，有悖节水节能方针，污染室内环境卫生。根据使用环境和流通介质的不同，金属管道均有一定程度的锈蚀，铸铁管一般不超过3年，普通钢管一般不超过1年就需全面涂刷防腐涂料。

6.5.3  应定期检查并确保所有管道阀件正常工作。当不能满足功能要求时，应及时更换。

【条文说明】每半年应全面检查给水排水系统各管道上的阀门手柄情况。如发现锈死，应及时更换。阀门长期不操作，手柄锈死，无法关闭或强制关闭导致损坏造成跑水、冒水，甚至水淹情况时有发生，不但造成水资源的浪费，也对人民和国家财产安全造成威胁。为防止这种情况发生，日常使其处于正常状态，防患于未然。

6.5.4  用水器具维护更换时，应选择节水型的用水效率等级，且所选择用水器具的用水效率等级不低于原器具的用水效率等级。

【条文说明】用水器具维护更换应选用中华人民共和国国家经济贸易委员会 2001年第5号公告和 2003年第12号公告《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）》目录中公布的设备、器材和器具。根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。所有用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求，且所选卫生器具的用水效率等级不低于设计要求。

物业管理单位应做好节水器具更换记录，保留产品说明书、产品节水性能检测报告等。

6.5.5  生活饮用水供水设备检修完成后，应放水试运行，直至放水口的水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求后，才能向管道系统供水。

【条文说明】供水(含生活饮用水、管道直饮水)设备检修时，可能会有机油进入。为防止渗人机油的水供往用户，检修后的设备重新投人运行的出水要放掉，且应排人污水排水系统。

6.5.6  生活热水系统的水箱及管道的绝热层应定期检查，发现破损及时修复。

【条文说明】无。

6.5.7  应加强屋面雨水斗、排水管道及雨水调蓄池等雨水基础设施的日常检查和维护保养。

【条文说明】屋面雨水斗极易被树叶、塑料袋等杂物堵塞，失去排水功能，导致屋面积水，积水荷载对结构安全造成不利影响。雨季前的全面检查，其目的是保证屋面雨水排水系统在大雨来临时能正常发挥功能。

检查内容如下:

检查格栅或空气挡罩固定于雨水斗上的情况；

- 清理屋面或天沟内杂物，检查屋面雨水径流至雨水斗情况；

- 检查雨水管道的功能和排水状态；

- 检查管道系统固定设施；

对维护过程中发现的缺陷和问题应及时处理。

为了保证雨水调蓄池发挥作用，检查维护频率不应少于汛期每月 1次，非汛期每两个月1次。调蓄池下池检查每年不少1次，一般集中在每年汛前或讯后。作业人员下池前，应开启通风除臭设备，达到安全标准后才可下池作业。调蓄池长时间未使用或未彻底放空，清淤冲洗前，应进行有毒、有害、可燃性气体监测。

调蓄池内的设施设备的检查、保养和维护应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定，并做好检查维护记录。

6.5.8  严禁向雨水收集口及周边倾倒垃圾和生活污、废水。

【条文说明】无。

6.5.9  每年雨季前应对雨水提升泵进行检查，并应保证设备正常工作。

【条文说明】雨水提升泵是排除下沉区域雨水的重要设备，其正常运行与否关系到室内地下室发生水患的关键。在雨季短地区，雨水泵将会闲置大半年，一旦需要，则无法启动。本条要求提升每年雨季前应做开机试运行，防止暴雨来临时，加压提升雨水系统无法正常工作，造成重大损失。

6.5.10  非传统水源利用设施应定期检查维护。

【条文说明】为便于对非传统水源利用设施进行有效管理和评估，应对非传统水源供水量进行记录。

6.5.11  非传统水源管道和设备的永久性标识，应保证明确、清晰。

【条文说明】要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识，可最大限度地避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定，尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集，标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB 7231 、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 中的相关规定。

6.5.12  太阳能集热器应定期进行维护，维护内容包括：

1  清扫或冲洗集热器表面的灰尘；

2  去除集热器中的水垢；

3  检查集热器是否损坏，并排除硬物冲击隐患；

4  检查集热器是否发生泄漏，避免漏水现象发生。

5  如果发生空晒现象，真空管不应立即上冷水。

【条文说明】太阳能集热器可半年至一年清扫或冲洗一次。检查真空管集热器是否发生泄漏，可转动真空管，如果漏水，说明密封硅胶圈已老化。检查宜在清晨、傍晚或阴雨天进行。

- 6.6  电气与控制系统

6.6.1  电气系统应按时进行巡检并作好记录，发现问题应及时维修，保证系统稳定运行。

【条文说明】巡检内容应括：

- 配电室设备巡检白天每 2h 一次，晚上每 4h 一次，并按规定抄表记录;

- 强电坚井巡检，每周一次，现场测量各相温度、电流、电压，并做好记录，发现异常及时上报;

- 发电机房和高压配电室巡检，每天两次，记录设备运行状况;

- 冬季时，管道电伴热巡检，每晚上一次;

- 弱电间巡检，每周一次，记录设备运行状况;

- 网络间巡检，每周一次，记录设备运行状况;

- 卫星机房巡检，每天一次，记录设备运行状况定期对电气弱电系统进行维护，护内容包括:

- 对门禁系统、速通道闸、安防监控编码器等设备维护保养，每2个月一次;

- 每季度组织维保单位对空调机组各类传感器、风阀执行器等传感和控制设备校正和保养，每 2个月一次;每季度组织消防维保单位对消防主机、报警系统、广播系统等消防设备设施进行保养一次;组织消防维保单位对燃气系统进行联动测试，每月一次。

6.6.2  变配电和用电设备应定期进行维护保养，达到使用寿命

及时更换。

【条文说明】无。

6.6.3  公共区域的照明灯具及其控制设施应定期进行检查，更换损坏、光衰明显的光源及老化的控制设施，并应符合以下要求：

1 应结合美观需要，尽量保持与原光源相互协调；

2 应选择效率高的光源，不影响原有的照明效果。

3 控制设施更换时，满足现行节能、绿建要求。

【条文说明】建筑照明功率密度和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。

6.6.4  应对自动控制系统的传感器、变送器、调节器、执行器和通讯设备等基本元件进行日常维护保养，并应按工况变化调整控制模式和设定参数。

【条文说明】对于继电控制系统、可编程控制系统和微机控制系统，由于系统的组成形式不同，维护保养的工作内容也有区别。

6.6.5  建筑的信息网络系统出现故障应及时维修，保证系统稳定运行。

【条文说明】无。

6.6.6  太阳能光伏系统应定期检查，检查内容包括光伏组件、控制器、逆变器、汇流箱、并网设备、储能设备等。

【条文说明】无。

6.6.7  太阳能光伏系统应定期进行维护，维护内容包括：

1   设备检测、调校和清理；

2   线路状况检查；

3   软件、运行数据维护、整理。

【条文说明】无。

6.6.8  每年对光伏系统、支架及锚固结构等至少应进行一次检查。在极端天气来临前应对设备加强巡检，并应采取相应防护措施。极端天气以后及系统重新投运前，应对系统进行全面检查。

【条文说明】无。

6.6.9  建筑光伏系统的光伏组件、支架等的紧固情况应定期检查，出现松动应及时紧固，出现腐蚀、损坏应及时维修。

【条文说明】无。

6.6.10  建筑电气与智能化系统遭遇水淹和火灾后，当需要继续使用时，必须进行全面检测，并应根据检测结果进行处理，以实现正常使用。

【条文说明】建筑电气与智能化系统在遭遇水淹、火灾后，将对电气性能或安装牢固性产生重大影响，可能会严重影响设备及人身安全。必须经过技术检测，并根据检测结果进行处理，如：继续使用、维修、报废等。

# 7  运行维护管理

- 7.1  一般规定

7.1.1  运行维护管理单位应在物业管理工作开始前制定接管验收流程，对建筑的基础建设及配套设备设施进行全面接管验收。

【条文说明】运行维护单位的接管验收的接管主体为建筑所属业主单位，由业主提供建筑基础建设和重要系统等相关技术材料。根据中华人民共和国住房和城乡建设部《物业承接查验办法》(建房[2010]165号)对绿色建筑物业的共用部位和共用设施设备进行承接查验与验收。

运行维护单位的接管验收是物业管理的基础工作和前提条件，也是物业管理工作真正开始的首要环节。物业接管验收有助于促进提高施工单位建设质量，加强物业建设和管理的衔接，提供物业管理的必备条件，确保物业管理的安全和使用功能。在接管验收过程中应把握原则性与灵活性相结合、细致入微与整体把握的原则，灵活应对非原则性不一致问题，严格检查工程质量。接管验收的内容不仅限于主体建筑结构，还应包括附属设备、配套设施、道路、场地、环境绿化等综合功能。

7.1.2  运行维护单位应制定运行维护管理制度，做好建筑维护保养及运行检测工作，保证设备设施的正常运行，适时调整运行策略，保证绿色建筑的实际效果。运行维护管理制度应包括以下内容：

1  维护保养管理制度

2  运行监测管理制度

3  设施设备岗位管理制度

4  经济管理制度

5  节能管理制度

【条文说明】绿色建筑的运行与维护需要现代化、专业化的物业管理模式，其中最主要的内容就是建立起一套完整的管理制度。管理制度应将技术、人员两方面作为主要管理内容。

工程技术规程主要规范物业管理人员对物业设备设施的操作与维修，应包含接管验收制度、安全操作规程和保养维护规程。

维护保养管理制度主要规范常规运行维护管理及物资管理，包括设备运行管理制度、预防性计划维护制度和物资工具保管制度等。

通过建立运行监测管理制度，确定监测对象及范围，提出数据采集及保存要求。

设施设备岗位管理制度主要规范人员岗位职责，确定岗位层级汇报关系。

经济管理制度包括对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等。

节能管理制度应明确建筑能耗统 计范围，强调对建筑用能情况的对比分析，且应编制建筑年度能耗报告。

运行维护单位在制定相关管理制度时，可参照ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系及现行国家标准《能源管理体系要求及使用指南》GB/T 23331等相关标准管理体系。

7.1.3  运行维护单位应建立绿色教育宣传机制，编制绿色设施使用手册，并引导用户开展行为节能、环保宣传教育。

【条文说明】建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色建筑技术宣传手册和设备设施使用手册，根据用户入住情况采用定期或不定期方式开展行为节能、节水、环保宣传教育，引导用户开展行为节能，形成良好的绿色氛围，检查行为约束规定的执行情况。应在重点节能区域张贴行为节约提示标识。

7.1.4  运行维护管理单位应建立接管验收资料、基础管理措施、

运行维护记录的管理档案。

【条文说明】物业接管验收管理档案的建立有利于物业方在建筑运行全过程中对建筑总体情况的把控，便于事后追溯，可作为管理证据。管理档案应统一编号、规范管理、分类归档、电子化存储，并制定档案管理制度。档案管理制度应严格明确、完整严密、便于操作，做到文档存放有序、使用有则、责任明确。

- 7.2  运行管理

7.2.1  建筑基础设施及设备运行应制定操作规程，明确责任人员及职责，合理配置专业技术人员。针对绿色建筑运行应制定以下专项管理制度：

1 废水、废气、固态废弃物及危险物品管理制度；

2 绿化、消杀、环保及垃圾处理专项管理制度；

3 设备设施运行的节能管理制度；

4 设备设施与运行状态的监测方法、操作规程及故障诊断与处理办法。

【条文说明】基础设施设备的操作规程应包括设施设备的概况、运行方式、操作方法、巡查规程、安全管理、紧急事故处理等方面。不同运营位置应设置不同的运行管理岗位，明确岗位人员配置和责任。

针对绿化、环保及垃圾处理制定专项管理制度。物业管理工作不仅仅针对建筑主体内部，建筑外部的环境也将会从空气品质、通风质量、采光效果等多方面影响建筑内部环境，从而影响室内人员的身体健康及工作效率等。因此，物业管理应对周边环境进行保养维护，从而建立起人与自然和谐共处的良好环境。室外环境的维护主要从视觉、听觉、嗅觉等方面进行综合管理，对绿化、照明、垃圾、废水废气、固体废弃物以及危险物品进行综合管理，管理应规范化，专业化，达到较好的效果。

制定设备设施运行的节能管理制度。设施设备的运行主要消耗自然资源和电能两大类能源，在保证其安全运行、满足使用功能的情况下，应尽可能减少能源的消耗，因此针对不同的设施设备应制定针对性较强的管理制度，最大化能源的节约。

对设施设备运行状态的监测应制定监测方法、操作规程及故障诊断与处理办法。对于设施设备的使用，除了日常的安全操作和维护外，还应加强对设备状态的检测和诊断处理。日常操作可以保证设施设备当时的状态良好，而长期监测其性能则可以从动态的数据中发掘潜在的风险，通过对故障的预判和处理则可以降低日常操作中不易发现的问题，提高设备运行寿命。

此外，对建筑基础设施及设备的运行还应制定紧急事故处理规程，降低突发事件对环境和经济的影响和损失。任何设施设备都存在无法预知的紧急情况发生的可能性，紧急情况所带来的影响也是无法预估的，因此，有必要制定紧急事故的处理规程，主要是对操作人员及各层主管人员的反应能力的要求，简化常规操作流程，及时处理事件。

制定交接班制度，交接运行、操作参数及维修记录、运行中的遗留问题等。人员的交接班制度的完善，有利于操作人员对设备状态的持续性了解，可以更好的执行设备操作规程，并及时处理遗留问题。

物业接管验收管理档案的建立有利于物业方在建筑运营全过程中对建筑总体情况的把控，便于事后追溯，可作为管理证据。档案的管理应制定严格明确、完整严密、便于操作的管理办法，做到文档存放有序、使用有则、责任明确。

7.2.2  所有运行维护人员应具备相关专业知识，掌握有关系统和设备的工作原理、运行策略及操作规程，经培训取得上岗证后方可担任相关岗位。

【条文说明】绿色建筑的运行管理除了常规建筑运行管理内容外，还具有特殊的绿色技术的实施运行，在运行过程中人员的操作水平也会影响其实施效果，因此绿色建筑的运行，应对操作人员就绿色技术相关的专业知识进行培训，建立上岗机制。

具有专业知识的工作人员应了解工作内容，并具备一定的操作能力。对于工作人员还应定期开展业务培训工作，提高其专业技术能力、实际应对能力，以应对实际操作中不断发现的新问题和技术的不断发展所带来的新挑战。

7.2.3  运行维护单位应根据建筑设备的运行数据，及时总结和优化建筑设备运行方案，提高建筑设备运行效率。

【条文说明】按使用用途定期记录能耗、水耗，保证数据准确，便于计算分析节能、节水潜力，制定切实可行的节能、节水方案，并在建筑设备系统运行过程中落实。积极开展修旧利废，有效降低成本。

- 7.3  维护管理

7.3.1  应制定完善的物业设施设备维护保养管理制度。

【条文说明】物业设施设备的维护保养管理制度主要应包括维修养护方式、日常维护、定期维护、定期检查、精度检查、巡检制度、故障与事故管理方案等内容。

制定合理的巡检制度及计划，对设施设备运行应日常巡检和计划巡检，核查运行情况并形成巡检记录。巡检计划应明确巡检日期、巡检人，包含巡检内容、巡检周期、巡检要求等内容，并应记录巡检结果、处理意见等相关内容，以方便交接班人员对设备设施的运行和维护情况的了解。

7.3.2  物业设施设备的维护保养应制定保养方案和保养方法，并应严格执行安全操作规程。

【条文说明】日常保养作为物业设施设备的基础保养内容，对其性能有着最基本的保障，建立定时定期的养护方案，对设备长期保持良好的运行状态起着至关重要的作用。故障和事故的发生往往是日积月累的结果，日保养、周保养等不同周期的保养，可层层降低故障与事故的发生率。

7.3.3  物业设施设备的维护保养应实施过程信息化，并建立预防性维护保养机制。

【条文说明】随着网络信息化时代的不断发展，建筑运行的过程也应跟上是时代发展的脚步，利用高效管理软件预先制定维护保养方案、明确人员职责，提高维护保养的实际效果、提高管理水平和管理效率。运行维护管理单位应对物业设施设备的运行、操作、维护形成完整的技术档案，作为设施设备管理证据，便于实施管理以及优化今后运行维护方案。